消防应急疏散余压监控系统技术要求

- 1、 概述

- 1.1 定义

- 消防应急疏散余压监控系统——实时通过设置于不同疏散区域的余压探测器采集该区域火灾发生并启动加压送风系统后的余压信号，传递给余压控制器进行综合分析判断，并作出是否联动控制该区域机械加压送风系统风道上的电动泄压风阀执行器动作，调整泄压风阀的开启角度，以实现楼梯间与前室或前室与室内走道间的余压值保持在合理区间，从而保证机械加压送风系统在满足防烟需求的同时，又不会影响到人员疏散。

- 1.2 工作范围

- 投标人提供的设施必须是一个完整的系统, 除本技术招标书及图纸明确列出的主要设备及项目外，凡系统正常运行所需的所有设备、配件及项目，包括人工在内，均应包括在本招标范围之内。

- 投标人必须负责从系统设计到系统所有设备、器材、线缆、附件及一切相应材料的供应，包括运输、储存、安装、调试、开通、培训及通过验收直至交付使用。

- 合同签订后，投标人须向设计人员详细介绍设备的设计要求，由投标人出深化施工图纸。完整的深化施工图须经设计院审核批准后方可付诸施工。工程完成后，完成竣工图及竣工资料。

- 投标人在管线安装阶段，须派出工程技术人员在现场指导施工队安装，以保证工程进度及施工质量。

- 本系统投标人须协助业主完成与其他系统的协调工作（如通信接口、通信协议等）, 所有协调方案必须取得业主的书面同意。如果发生争议，应由业主和监理工程师裁决，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

- 在免费维修保养期内，系统正常运行操作所发生的设备损坏，投标人应予免费提供维修及设备更换。在免费保养期外，除酌情收费外，应确保系统的正常运行（免费维修保养期从得到业主签发的书面工程竣工移交证书开始）。

- 本技术规格书及设计图纸为本工程火灾自动报警及消防控制系统提供了主要技术要求和施工要求，但不应作为完整的详细要求。投标方应提供详细的火灾自动报警及消防控制系统设计方案，设备材料规格和数量、系统功能描述，并保证符合技术规格书和设计图纸的要求。同时，投标方可以补充技术规格书和设计图纸中未描述的，但为保障系统能正常有效运行所需要的详细要求。投标方要负责向业主移交完整、优质的消防应急疏散余压监控系统，并保证符合或优于规格书的要求。

- 1.3 设计依据标准及规范

投标方须保证整个系统完全符合所有中华人民共和国现行的有关标准及规范，应包括但不局限于以下标准及规范：

- 《建筑设计防火规范》 (GB 50016-2014 )

- 《火灾自动报警系统设计规范》 (GB 50116-2013)

- 《火灾自动报警系统施工验收规范》 (GB 50166-2019)

- 《消防联动控制系统》 (GB 16806-2006)

- 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)

- 投标方的产品必须符合中华人民共和国国家现行标准。国家标准没有明确规定的，可以引用行业标准或地方标准。引用国外标准须得到业主和省建设行政主管部门及公安消防机构的认可。

- 投标方须保证整个系统在验收之前满足有关中华人民共和国最新颁布的标准及规范要求。

- 标准和规范的冲突处理：

标准、规范之间发生冲突：采用要求最为严格的标准、规范。

标准、规范与技术规格书要求之间发生冲突：采用其中最为严格的要求。

- 投标方要明确承诺对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律诉讼、裁决和费用均与业主无关。投标内容所涉及的有关专利费和其他相关费用纳入总报价并加以说明。

- 2 、消防应急疏散余压监控系统组成

- 具体配置如下：

1.消防应急疏散余压监控器；

2.消防应急疏散余压控制器；

3.消防应急疏散余压探测器；

4.消防应急疏散电动泄压风阀执行器；

- 3 、消防应急疏散余压监控系统技术要求

3.1 余压监控器的基本要求：

- 余压监控器单回路，回路容量不少于63个余压控制器。

- 余压监控器应自带组网端口，通过双绞线直接与火灾报警控制器组网，要确保控制器之间通过组网总线进行快速稳定的信息交换，同时系统中的组网监控器最大数量不应小于99台，最远组网通讯距离为1500m。

- 余压监控器应采用大屏幕中文液晶显示。人机界面友善，并具有强大的查询、测试功能使余压监控器的使用者可以轻松的完成想要做的事情。

- 余压监控器具有实时打印功能，具有内部“黑匣子”的存储功能，可以自动记忆监控器所接收或报出的各种信息，最大可存储信息量不应小于2万条。（包括开、关机时间、复位时间等信息）。

- 余压监控器中的每块功能板上都应具有独立的CPU微处理器和看门狗（WATCHDOG）电路，保证系统在各种恶劣环境下的正常稳定运行。

- 余压监控器在显示每个现场设备的中文描述信息时不应小于16个汉字。

- 余压监控器应具备标准USB接口，能够方便的通过U盘对主机历史记录进行读取，并可通过U盘完成系统升级、汉字注释的上传与下载等功能。

- 余压监控器应具有良好的MEI和MEC特性。

- 余压监控器采用独立式供电系统，确保系统不会因为外界原因造成主机的电源故障。

- 余压监控器应具有多级密码管理功能，操作人员依据不同操作级别的密码完成相应的操、设置和修改。采用动态数据解析方法可以根据机器提示的数据信息推算出各级密码（在密码丢失的情况下）。

- 余压监控器具有手动控制泄压风阀执行器动作功能，电动泄压风阀的开启角度可在余压监控器上进行设置。

3.2消防应急疏散余压控制器的基本要求：

- 接收到余压探测器的超压报警信号时，通过PID逻辑算法进行研判，输出联动命令控制相关区域内的正压送风系统风道上的旁通泄压阀开启进行泄压，保障楼梯间与前室或前室与室内走道间余压值在正常范围内。

- 单回路，带载不少于64个探测器；通讯距离＞1000米。

- 控制器接收来自探测器的余压报警信号，在10s内发出声、光报警信号，显示报警探测器的地址，记录报警时间。

- 控制器具有手动消音功能，当再次有探测器报警信号输入时，报警声音会再次启动。

- 控制器与探测器的通讯总线发生短路、断路时，控制器会在100s内发出故障声、光报警信号，显示故障地址。

- 控制器接收或检测到探测器发来的故障信号（探测器自身故障、编码错误、离线等），在100s内发出故障声、光报警信号，显示故障地址。

- 控制器具有中文液晶显示功能，可手动控制电动泄压阀开启及关闭。

- 控制器具有历史报警信息自动存储功能。

- 控制器工作电源AC 220V、功耗≤30W。

3.3消防应急疏散余压探测器

- 采用数字传感技术，外观小巧，灵敏度高，通过微压差传感器实时监测防烟楼梯或前室与消防通道之间的余压值。

- 通过无极性二总线将报警信号传送到余压控制器。

- 余压探测器通过专用编码器对其进行地址设置，地址范围 1~63。

- 探测器宜安装在前室与消防通道间的墙壁上（高压侧），距顶棚0.5米处。

- 探测器配套有气管装饰座，可安装于标准86mm接线盒。

- 探测器工作电源DC 24V、工作电流：≤3.5 mA。

3.4消防应急疏散电动泄压风阀执行器

- 可选择旋转角度，万能转接头，设置独立的运行时间，具有手动控制按钮。

- 执行器工作电源DC 24V、工作电流：≤0.3 A。

- 执行器力矩为16 N；运行时间为50s(0~90°)。