消防设备电源监控系统技术要求

- 1、 概述

- 1.1 定义

- 消防设备电源监控系统——是一种智能化的系统，集工业计算机技术，抗电磁干扰、数字传感技术及工业现场总线等多种技术于一体。现场采用高灵敏度多种信号传感器，对被监测的消防设备的电源状况进行实时自动巡检、监测，通过测量记录该电源的电流、电压、工作状态，判断消防设备电源是否存在中断供电、过压、欠压、过流、缺相等故障；

- 1.2 工作范围

- 投标人提供的设施必须是一个完整的系统, 除本技术招标书及图纸明确列出的主要设备及项目外，凡系统正常运行所需的所有设备、配件及项目，包括人工在内，均应包括在本招标范围之内。

- 投标人必须负责从系统设计到系统所有设备、器材、线缆、附件及一切相应材料的供应，包括运输、储存、安装、调试、开通、培训及通过验收直至交付使用。

- 合同签订后，投标人须向设计人员详细介绍设备的设计要求，由投标人出深化施工图纸。完整的深化施工图须经设计院审核批准后方可付诸施工。工程完成后，完成竣工图及竣工资料。

- 投标人在管线安装阶段，须派出工程技术人员在现场指导施工队安装，以保证工程进度及施工质量。

- 本系统投标人须协助业主完成与其他系统的协调工作（如通信接口、通信协议等）, 所有协调方案必须取得业主的书面同意。如果发生争议，应由业主和监理工程师裁决，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

- 在免费维修保养期内，系统正常运行操作所发生的设备损坏，投标人应予免费提供维修及设备更换。在免费保养期外，除酌情收费外，应确保系统的正常运行（免费维修保养期从得到业主签发的书面工程竣工移交证书开始）。

- 本技术规格书及设计图纸为本工程消防设备电源监控系统提供了主要技术要求和施工要求，但不应作为完整的详细要求。投标方应提供详细的消防设备电源监控系统设计方案，设备材料规格和数量、系统功能描述，并保证符合技术规格书和设计图纸的要求。同时，投标方可以补充技术规格书和设计图纸中未描述的，但为保障系统能正常有效运行所需要的详细要求。投标方要负责向业主移交完整、优质的消防设备电源监控系统，并保证符合或优于规格书的要求。

- 1.3 设计依据标准及规范

投标方须保证整个系统完全符合所有中华人民共和国现行的有关标准及规范，应包括但不局限于以下标准及规范：

- 《建筑设计防火规范》 (GB 50016-2014 )

- 《火灾自动报警系统设计规范》 (GB 50116-2013)

- 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 (GB 50166-2019)

- 《消防联动控制系统》 (GB 16806-2006)

- 《消防设备电源监控系统》(GB 28184-2011)

- 投标方的产品必须符合中华人民共和国国家现行标准。国家标准没有明确规定的，可以引用行业标准或地方标准。引用国外标准须得到业主和省建设行政主管部门及公安消防机构的认可。

- 投标方须保证整个系统在验收之前满足有关中华人民共和国最新颁布的标准及规范要求。

- 标准和规范的冲突处理：

标准、规范之间发生冲突：采用要求最为严格的标准、规范。

标准、规范与技术规格书要求之间发生冲突：采用其中最为严格的要求。

- 投标方要明确承诺对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律诉讼、裁决和费用均与业主无关。投标内容所涉及的有关专利费和其他相关费用纳入总报价并加以说明。

- 2 、消防设备电源监控系统组成

消防设备电源监控系统由消防设备电源状态监控器、电压/电流信号传感器、电压信号传感器组成。

- 具体配置如下：

- 消防设备电源状态监控器；

2. 电压/电流信号传感器；

3. 电压信号传感器；

- 3、消防设备电源监控系统技术要求

3.1消防设备电源状态监控器的基本要求：

- 监控器应采用集成模块化设计，整套系统由显示板、回路电源板、电池三部分组成。

- 监控器应内置WIFI无线通讯模块，可近距离通过手机端连接控制器热点，完成工程文件的下载、上传、升级程序，也可近距离通过手机端完成对控制器的查询、设置、安装等功能，也可应实现控制器数据实时上发至“消防云数据监控平台”，实现PC端、手机端的远程监控。

- 监控器应具有一个总线输出回路，回路容量最大为252点规格。

- 监控器应采用数字总线通讯协议，报警响应快，具备抢占功能。

- 监控器应采用ABS-VO级阻燃塑料机箱。

- 监控器应具有对输出线路与大地间的绝缘阻值进行实时检测的功能，当线路绝缘异常时可以进行报警提示。

- 监控器无论是硬件还是软件都应具有良好的抗干扰措施。

3.2信号传感器的基本要求：

- 信号传感器应具备检测DC24V、AC220V、三相三线制、三相四线制等不同电压等级与配电回路的功能，当检测单相交流电压时传感器路数不应低于6路，当同一传感器同时检测电压电流时，传感器应不低于2路三相电压和一路三相电流的检测，根据检测对象不同可选配不同的信号传感器；

- 三相电应可以使用同一电压传感器检测三相三线或三相四线

- 监测消防设备主、备电源的工作状态；

- 监测消防设备主、备电源过压、欠压、缺相、错相、过流等故障；

- 监测消防设备主、备电源中断供电故障；

- 采用DC24V 工作电压，确保系统及人身安全；

- 以直接压接方式采集电压信号，误差小于1%；

- 信号传感器与监控器之间采用无极性二总线通信方式；

- 欠压(0~20% 可设定)，过压(0~20% 可设定)，过载(0~20% 可设定)；

- 标准35mm导轨式安装；

- 满足国标GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的要求；

3.3互感器的基本要求：

- 满足国标GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的要求。

- 采用N/5电流互感器，电流测量范围0-1000A，精度±0.5%。