防火门监控系统技术要求

- 1、 概述

- 1.1 定义

- 防火门监控系统——实时监测、显示、反馈防火门开闭状态的系统。火灾发生时，系统收到火灾报警信号的动作指令后，防火门监控器对连接的电动闭门器发出启动命令，使常开防火门自动关闭，阻止火势、烟气蔓延，并将防火门状态信号反馈至防火门监控器。

- 1.2 工作范围

- 投标人提供的设施必须是一个完整的系统, 除本技术招标书及图纸明确列出的主要设备及项目外，凡系统正常运行所需的所有设备、配件及项目，包括人工在内，均应包括在本招标范围之内。

- 投标人必须负责从系统设计到系统所有设备、器材、线缆、附件及一切相应材料的供应，包括运输、储存、安装、调试、开通、培训及通过验收直至交付使用。

- 合同签订后，投标人须向设计人员详细介绍设备的设计要求，由投标人出深化施工图纸。完整的深化施工图须经设计院审核批准后方可付诸施工。工程完成后，完成竣工图及竣工资料。

- 投标人在管线安装阶段，须派出工程技术人员在现场指导施工队安装，以保证工程进度及施工质量。

- 本系统投标人须协助业主完成与其他系统的协调工作（如通信接口、通信协议等）, 所有协调方案必须取得业主的书面同意。如果发生争议，应由业主和监理工程师裁决，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

- 在免费维修保养期内，系统正常运行操作所发生的设备损坏，投标人应予免费提供维修及设备更换。在免费保养期外，除酌情收费外，应确保系统的正常运行（免费维修保养期从得到业主签发的书面工程竣工移交证书开始）。

- 本技术规格书及设计图纸为本工程火灾自动报警及消防控制系统提供了主要技术要求和施工要求，但不应作为完整的详细要求。投标方应提供详细的火灾自动报警及消防控制系统设计方案，设备材料规格和数量、系统功能描述，并保证符合技术规格书和设计图纸的要求。同时，投标方可以补充技术规格书和设计图纸中未描述的，但为保障系统能正常有效运行所需要的详细要求。投标方要负责向业主移交完整、优质的防火门监控系统，并保证符合或优于规格书的要求。

- 1.3 设计依据标准及规范

投标方须保证整个系统完全符合所有中华人民共和国现行的有关标准及规范，应包括但不局限于以下标准及规范：

- 《建筑设计防火规范》 (GB 50016-2014 )

- 《火灾自动报警系统设计规范》 (GB 50116-2013)

- 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 (GB 50166-2019)

- 《消防联动控制系统》 (GB 16806-2006)

- 《防火门监控器》(GB 29364-2012)

- 投标方的产品必须符合中华人民共和国国家现行标准。国家标准没有明确规定的，可以引用行业标准或地方标准。引用国外标准须得到业主和省建设行政主管部门及公安消防机构的认可。

- 投标方须保证整个系统在验收之前满足有关中华人民共和国最新颁布的标准及规范要求。

- 标准和规范的冲突处理：

标准、规范之间发生冲突：采用要求最为严格的标准、规范。

标准、规范与技术规格书要求之间发生冲突：采用其中最为严格的要求。

- 投标方要明确承诺对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律诉讼、裁决和费用均与业主无关。投标内容所涉及的有关专利费和其他相关费用纳入总报价并加以说明。

- 2 、防火门监控系统组成

1.防火门监控器；

3.输入输出接口；

4.电动闭门器；

5.输入接口；

6.门磁开关；

7.电动闭门器；

7.消防联动电源；

- 4 、防火门监控系统技术要求

4.1 防火门监控器的基本要求：

- 防火门监控器具有高智能、网络化、多功能、高可靠性等特点。监控器采用壁挂柜式的安装形式、单回路的设计。回路带载点位应具备32/64/128/256几个规格，可根据不同项目配置对应的规格。

- 防火门监控器与现场设备采用无极性二总线方式进行通讯，确保系统高速、稳定运行。

- 防火门监控器应自带组网端口，通过双绞线与火灾报警控制器组网，要确保控制器之间通过组网总线进行快速稳定的信息交换，同时系统中的组网控制器最大数量不应小于99台。

- 防火门控制器应能直接接收火灾报警控制的具体点位报警信息，以便就现场火情做出最准确的动作。

- 防火门监控器应采用大屏幕中文液晶显示。人机界面友善，并具有强大的查询、测试功能使防火门监控器的使用者可以轻松的完成想要做的事情。

- 防火门监控器应具有内部“黑匣子”的存储功能，可以自动记忆监控器所接收或报出的各种信息，最大可存储信息量不应小于1万条。

- 控制器集成模块化设计，整套系统由电池、电源板、分区板、显示板四部分组成。

- 控制器应自带 WIFI 功能，可实现PC端与手机端调试功能，并且可近距离通过手机端完成对控制器的查询、设置、安装等功能。并且控制器无需增加任何消防接口卡，可直接上传智慧消防平台功能，可直观的查看监控器监视状态。

4.2输入\输出接口的基本要求：

- 输入\输出接口应采用插拔式结构便于设备的安装、检修与维护。

- 输入\输出接口应内置原装进口的CPU微处理器，采用电子编码方式。。

- 输入\输出接口的信号反馈端应采用无源闭合触点作为应答反馈，同时反馈线路还应具有断路监控的功能，和对强电信号采用光电偶合与变压器偶合相结合的隔离功能。

- 输入\输出接口需接2根信号总线，24V电源线，最远通讯距离应达到1500米。

- 输入\输出接口应满足国家标准GB29364-2012。

- 输入\输出接口应具备单动作、双动作等不同型号产品，以满足单门、双门的不同需求。

- 同一只输入\输出接口应具备持续输出DC24V启动后断开、启动输出DC24V功能，以针对不同类型的设备启动。

4.3电动闭门器

- 同一品牌应具备分体式闭门器及一体式闭门器两种选型可供现场灵活选择。防火门电动闭门器应采用电控定位式原理，当火灾发生后由输入\输出模块对其进行断电关门控制。

- 防火门电动闭门器应自带反馈触点，当电动关闭后能够将关门到位信号传输给输入\输出模块，反馈触点状态应真实、可靠。

- 分体式闭门器与输入\输出接口连接，实现远程和本地控制常开式防火门的关闭，并将门的状态反馈给消控中心。

- 可设置门延时关闭，实现顺序关门。

- 分体式闭门器工作电源DC 24V、工作电流：≤80mA

- 一体式闭门器应为二线制低功耗，无需DC24电源线供电。

- 防火门电动闭门器应可正常开合 30 万次以上，满足《防火门闭门器 XF93-2004》中对一级品的要求。

- 应具备消防检测报告。

- 防火门应可以开启0-120度。

- 4.4输入接口

- 输入接口应采用插拔式结构便于设备的安装、检修与维护。

- 模块电源输入电压范围广，可在 DC 16-30V 范围内正常工作；

- 通信采用二总线技术，无极性要求，在保证低功耗的同时使传输距离最远达1500m；

- 输入接口安装于现场，用于对外接门磁开关类设备进行状态监测。具备完善的故障检测功能（包括回路线断路、短路，连接门磁开关线路断路，短路）。

- 输入接口可与分体式门磁开关连接，主要用于对常闭防火门进行监视，接收分体式门磁开关的动作信号；也可用于接收无源触点反馈信号作为报警信号使用。

4.5门磁开关

- 安装于门上框与门结合处。

- 无需24V连接线，安全可靠。

- 门磁开关可采用一体式设计，安装美观、可靠。

- 当门磁开关采用分体式设计时，可通过输入模块将门磁开关信号接入防火门监控系统。

- 采用塑料或金属材质,当选用金属门磁时，门磁进线方式应具备多方位进线方式，且金属门磁防护等级不应低于IP65.

4.6电磁释放器

- 工作电源DC 24V。

- 工作电流：≤80mA。

- 可与普通机械闭门器组合使用，用于常开式防火门控制。

- 与防火门监控模块连接，实现远程和本地控制。

- 为保证系统可靠运行，电磁释放器应采用电控定位原理，当火灾发生后由输入\输出模块对其进行断电关门控制。

4.7消防联动电源

当系统中的分体式电动闭门器较多时，为了保证系统可靠运行，可配置专用消防联动电源为电动闭门器进行供电，一体式电动闭门器无需配置。

- 本电源应为壁挂式安装方式。

- 规格分为5A/10A/20A等。

- 电源输出电压DC27V。

- 具备主备电电压指示功能。

- 具备电池充电功能，且对电池有连线故障检测功能。

具备蜂鸣器设置，电源有故障时蜂鸣器报警。